1. Нагрузки потребителей

Приложения

Таблица №1

| Нагрузки потребителей котельной деревни Горошиха |
| --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| Школа | 0,03863 |
| Северная 1а | 0,01901 |
| Северная 1 | 0,01565 |
| Северная 2 кв.4 | 0,00647 |
| Северная 4 кв.1,2 | 0,01228 |
| Северная 6 кв.3 | 0,00672 |
| Библиотека | 0,00550 |
| Центральная 7 | 0,01330 |
| Детский сад | 0,02110 |
| СДК | 0,01896 |
| Административное здание | 0,02385 |
| Итого | 0,18149 |

2. Участки теплосети.

Таблица №2.

| Материальная характеристика теплосети котельной дер. Горошиха |
| --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| Котельная | раз1 | 1 | 100 | 100 |
| тк4 | Школа | 85 | 80 | 80 |
| тк4 | тк5 | 50 | 80 | 80 |
| тк5 | тк7 | 50 | 80 | 80 |
| тк8 | тк9 | 30 | 70 | 70 |
| тк9 | тк10 | 30 | 70 | 70 |
| тк10 | Северная 1а | 35 | 40 | 40 |
| тк10 | Северная 1 | 25 | 40 | 40 |
| тк9 | Северная 6 | 25 | 40 | 40 |
| тк8 | ФАП | 6 | 40 | 40 |
| тк7 | тк8 | 30 | 70 | 70 |
| тк5 | тк6 | 50 | 70 | 70 |
| тк6 | Библиотека | 5 | 40 | 40 |
| тк6 | Центральная 10 | 10 | 40 | 40 |
| тк6 | Центральная 7 | 35 | 50 | 50 |
| тк7 | Жилой дом | 8 | 40 | 40 |
| тк8 | Детский сад | 30 | 50 | 50 |
| раз1 | тк1 | 23 | 70 | 70 |
| тк3 | СДК | 35 | 50 | 50 |
| тк3 | Адм. здание | 1 | 50 | 50 |
| тк1 | тк3 | 23 | 70 | 70 |
| раз1 | тк4 | 39 | 100 | 100 |
| тк3 | тк2 | 59 | 70 | 70 |
| тк2 | Мастерская | 50 | 70 | 70 |
| Итого: | 735 |  |  |

3. Результаты теплогидравлического расчёта.

Наладочный расчет.

| Исходные данные |
| --- |
| Расчетная температура наружного воздуха: | -49 |
| Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 70°С |
| Расчетное значение напора на обратном трубопроводе на источнике | 18 м |
| Доля утечки из тепловой сети (СНиП 2.04.07-86) | 0,25% |
| Запас напора на заполнение системы потребителя | 2 м |
| Расчетный располагаемый напор в системе отопления у потребителя | 1 м |

В результате наладочного расчета было определено значение требуемого
располагаемого напора на источнике, равного 1,4 м. Потребитель, находящийся в самых
неблагоприятных условиях по результатам расчета - это дом №1а по улице Северная.

Результаты наладочного расчета по нормативным потерям с учётом утечек.

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 0,11819 Гкал/ч |
| --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0,11819 Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем тр-де | 0,02455 Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном тр-де | 0,0101 Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де | 0.000, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де | 0.000, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.000, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем тр-де | 6.530, т/ч |
| Суммарный расход в обратном тр-де | 6.508, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.0135, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 6.524, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.007, т/ч Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.007, т/ч Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.011, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 19.400, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 18.000, м |
| Располагаемый напор | 1.400, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 70°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 55°C |

Поверочный расчет.

| Исходные данные |
| --- |
| Текущая температура наружного воздуха: | -49 |
| Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 70°С |
| Текущее значение напора на обратном трубопроводе на источнике | 28 м |
| Текущий располагаемый напор на выходе из источника | 38 м |

В результате поверочного расчета был выполнен расчет потокораспределения
теплоносителя с учетом значений фактических (текущих) температур наружного воздуха,
теплоносителя в подающем трубопроводе и фактического располагаемого напора на

источнике.

Результаты поверочного расчёта.

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 0,11819 Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0,11819 Гкал/ч |  |  |
| Тепловые потери в подающем тр-де | 0,02455 Гкал/ч |  |  |
| Тепловые потери в обратном тр-де | 0,0101 Гкал/ч |  |  |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де | 0.000, Гкал/ч |  |  |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де | 0.000, Гкал/ч |  |  |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.000, Гкал/ч |  |  |
| Суммарный расход в подающем тр-де | 6.530, т/ч |  |  |
| Суммарный расход в обратном тр-де | 6.508, т/ч |  |  |
| Суммарный расход на подпитку | 0.0135, т/ч |  |  |
| Суммарный расход на систему отопления | 6.524, т/ч |  |  |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.007, т/ч Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.007, т/ч Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.011, т/ч |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе | 19.400, м |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе | 18.000, м |  |  |
| Располагаемый напор | 1.400, м |  |  |
| Температура в подающем трубопроводе | 70,°C |  |  |
| Температура в обратном трубопроводе | 55,°C |  |  |