1. Нагрузки потребителей

Приложение

Таблица №1

| Нагрузки потребителей котельной посёлка Курейка |
| --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| Административное здание | 0,08346 |
| СДК | 0,04560 |
| ФАП | 0,00356 |
| ул. Береговая 2 кв.2,3 | 0,00916 |
| Пер.Школьный д.2 кв.1,3 | 0,01694 |
| Итого: | 0,1587 |

2. Участки теплосети.

Таблица №2.

| Материальная характеристика теплосети котельной посёлка Курейка |
| --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| 1-2 | Гараж | 75 | 100 | 100 |
| 1-3 | Административное здание | 190 | 100 | 100 |
| ввода | Ввода в здания | 45 | 50 | 50 |
| Итого: | 310 |  |  |

4. Результаты теплогидравлического расчёта.

Наладочный расчет.

| Исходные данные |
| --- |
| Расчетная температура наружного воздуха: | -49 |
| Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 70°С |
| Расчетное значение напора на обратном трубопроводе на источнике | 18 м |
| Доля утечки из тепловой сети (СНиП 2.04.07-86) | 0,25% |
| Запас напора на заполнение системы потребителя | 2 м |
| Расчетный располагаемый напор в системе отопления у потребителя | 1 м |

В результате наладочного расчета было определено значение требуемого
располагаемого напора на источнике, равного 2,2 м. Потребитель, находящийся в самых
неблагоприятных условиях по результатам это Школа №6.

Результаты наладочного расчета по нормативным потерям с учётом утечек.

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 0,20886 Гкал/ч |
| --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0,16628 Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем тр-де | 0,01800Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном тр-де | 0,01243 Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де | 0.000, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де | 0.000, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.001, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем тр-де | 8.604, т/ч |
| Суммарный расход в обратном тр-де | 8.580, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0,011, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 8.599, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.005, т/ч Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.005, т/ч Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.014, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 20.200, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 18.000, м |
| Располагаемый напор | 2.200, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 70,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 55,°C |

Поверочный расчет.

| Исходные данные |
| --- |
| Текущая температура наружного воздуха: | -49 |
| Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 70°С |
| Текущее значение напора на обратном трубопроводе на источнике | 18 м |
| Текущий располагаемый напор на выходе из источника | 20 м |

Результаты поверочного расчёта.

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 0,20886Гкал/ч |
| --- |
| Тепловые потери в подающем тр-де | 0,16628 Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном тр-де | 0,01243 Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де | 0,01800, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де | 0.027, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.120, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем тр-де | 8.202, т/ч |
| Суммарный расход в обратном тр-де | 8.179, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0,011, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.005, т/ч Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.005, т/ч Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.014, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 20.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 18.000, м |
| Располагаемый напор | 2.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 70,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 55,°C |