4

[image: image1.wmf]   

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	05.05.2026
	с. Туруханск
	№ 459 - п


Об утверждении правил учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Туруханского муниципального округа для забора воды в любое время года, в целях пожаротушения.
В целях создания условий для пожаротушения и забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь ст. ст. 14, 32 Устава Туруханского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Туруханского муниципального округа для забора воды в любое время года, в целях пожаротушения согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Территориальным подразделениям Туруханского муниципального округа, а также руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, проводить проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории Туруханского муниципального округа два раза в год, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Территориальным подразделениям администрации Туруханского муниципального округа, а также руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:
3.1 принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2 ежегодно утверждать перечень источников наружного противопожарного водоснабжения распоряжением администрации Туруханского муниципального округа, вести учёт их количества и технического состояния.
3.3 обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время осуществлять расчистку проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Туруханского муниципального округа, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Туруханского муниципального округа Сергеенко В.О.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете Туруханского муниципального округа «Маяк Севера» и размещению на официальном сайте Туруханского муниципального округа в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Туруханского

муниципального округа                                                              О.И. Шереметьев       

	Приложение

к постановлению администрации

Туруханского муниципального округа

от  05.05.2026                         № 459 - п




Правила

учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Туруханского муниципального округа для забора воды в любое время года, в целях пожаротушения
1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Туруханского муниципального округа для забора воды в любое время года, в целях пожаротушения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
1.2 Настоящие Правила действуют на всей территории Туруханского муниципального округа и обязательны для исполнения водопроводного хозяйства, обслуживающей населенные пункты, а также всем абонентам имеющим источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы. 

1.3 Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: водопровод, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.4 Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства населенного пункта или абонент, в ведении которого они находятся.

1.5 Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
2.1 Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения; 

систематический контроль над состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

Своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3 Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 15 литров в секунду.

2.4 Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть свободный подъезд. При наличии колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.
2.5 Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года и иметь свободный подъезд.
2.6 Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения.
2.7 Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверки их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1 Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2 С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3 Проверка противопожарного водоснабжения производится два раза в год: май – июнь и сентябрь - октябрь.

3.4 При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.
3.5 При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов);
отсутствия фактов использования для стоянки автомобилей площадок для установки пожарной техники.
3.6 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1 Инвентаризация противопожарного оборудования производится не реже одного раза в пять лет.

4.2 Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3 Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Туруханского муниципального округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, Государственной противопожарной службы, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4 Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

причины сокращения количества водоисточников;

диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сети, количество водопроводных вводов;

наличие насосов и их состояние;

выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов);

строительство новых водоемов, колодцев.

4.5 По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
5.1 Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течении десяти дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2 Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с государственной противопожарной службой.

5.3 Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4 Заблаговременно, за сутки до отключения водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5 После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях
6.1 Ежегодно в сентябре - октябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

произвести откачку воды из колодцев;

проверить уровень воды в водоёмах, исправность и наличие теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2 В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.
