АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25.05.2018 | с. Туруханск | № 553- п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Туруханский район

В целях обеспечения выполнения требований по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013        № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава муниципального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Туруханский район согласно приложению.

- Утвердить схемы расположения существующих источников тепловой энергии на территории муниципального образования Туруханский район и зоны их действия для целей электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Настоящее постановление подлежит применению на территории муниципального образования Туруханский район, за исключением Светлогорского сельсовета и города Игарки.

- Постановление администрации Туруханского района от 13.07.2017      № 986-п «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Туруханский район» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Туруханского района – руководителя Управления ЖКХ и строительства А.Л. Арзамазова.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера».

Исполняющий обязанности

Главы Туруханского района						      								                                  Е.Г. Кожевников

# Приложение

к постановлению администрации

Туруханского района

от 25.05.2018 №553-п

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

на территории муниципального образования Туруханский район

- Краткая характеристика территории

Туруханский район входит в состав Красноярского края, образован в 1928 году и является крупнейшим административным районом Крайнего Севера. Площадь района — 209 309,18 км².

Административный центр Туруханского района – село Туруханск, расположен на правом берегу Енисея, в устье притока – реки Нижняя Тунгуска.

Основные реки – притоки Енисея: Подкаменная Тунгуска, Елогуй, Нижняя Тунгуска, Турухан, Курейка.

Туруханский район на севере граничит с Таймырским, на востоке – с Эвенкийским, на юге – с Енисейским районами Красноярского края, на западе – с Тюменской областью.

В границах Туруханского района находятся муниципальные образования: Борский, Верхнеимбатский, Вороговский, Зотинский, Туруханский, Светлогорский сельсоветы и город Игарка, а также межселенная территория, находящаяся вне границ поселений.  Численность населения составляет более 16,5 тыс. человек. Плотность населения низкая – 0,087 чел/км².

Транспортная структура на территории района состоит из двух составляющих: воздушный транспорт и речной транспорт. В зимнее время с районным центром территорию связывает местная авиация. В поселках действуют вертолетные авиаплощадки с грунтовым покрытием.

В летнее время главной транспортной артерией является река Енисей с притоками. Основные транспортные перевозки грузов в населенные пункты осуществляются в период летней речной навигации с июня по сентябрь.

Торговую деятельность на территории района осуществляют индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают население необходимыми продуктами и промышленно-хозяйственными товарами.

Все населенные пункты, расположенные на территории Туруханского района, с децентрализованным электроснабжением.

Туруханский район не газифицирован. Теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников тепла.

Климат района резко континентальный: холодная, суровая зима и короткое жаркое лето.

Расчетные климатические параметры для проектирования систем теплоснабжения принимаются в соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

- Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение потребителей Борского, Верхнеимбатского,  Вороговского, Туруханского сельсоветов и межселенной территории осуществляется от котельных ООО «Туруханская энергетическая компания» (далее – ООО «ТуруханскЭнергоком»).

Характеристика источников централизованного теплоснабжения муниципального образования Туруханский район:

| № п/п | Наименование теплового источника | Адрес | Уста-новлен-ная мощ-ность, Гкал/ч | Вид использу-емого топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Межселенная территория |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | дер. Горошиха, ул. Северная 6А | 0,5 | уголь |
|  | Котельная № 1 | пос. Курейка, ул. Октябрьская 1Б | 0,34 | уголь |
|  | Котельная № 1 | дер. Келлог, ул. Береговая, 5 | 0,72 | уголь |
| Туруханский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | с. Туруханск, ул. Советская, 18 | 15,44 | уголь |
|  | Котельная № 2 | с. Туруханск, ул. 60 Лет Октября, 55 | 8 | уголь |
|  | Котельная № 3 | с. Туруханск, ул. Шадрина, 2 | 3,7 | уголь |
|  | Котельная № 4 | с. Туруханск, ул. Свердлова, 38 | 2 | уголь |
|  | Котельная № 5 | с. Туруханск, ул. Советская, 5 | 5,83 | уголь |
|  | Котельная № 6 | с. Туруханск, ул. Лесная, 34 | 5,62 | уголь |
|  | Котельная № 7 | с. Туруханск, ул. Масленникова, 3 | 5,11 | уголь |
|  | Котельная № 8 | с. Туруханск, мкрн. Восточный, 6 | 1,6 | уголь |
|  | Котельная № 9 | с. Туруханск, ул. Портовая, 15 | 9,25 | уголь |
|  | Котельная № 10 | с. Туруханск, ул. Бограда, 2/2 | 3,27 | уголь |
|  | Котельная № 11 | с. Туруханск, мкрн. Надежда, 17 | 7 | уголь |
|  | Котельная № 13 | дер. Селиваниха, ул. Мира, 21А | 1,99 | уголь |
| Борский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | пос. Бор, ул. Лесная, 58 | 13,5 | уголь |
|  | Котельная № 2 | пос. Бор, ул. Зеленая, 1А | 3,2 | уголь |
|  | Котельная № 3 | пос. Бор, ул. Советская, 2А. | 2,8 | уголь |
|  | Котельная № 4 | пос. Бор, ул. Кирова, 122Б. | 1,8 | уголь |
| Верхнеимбатский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | с. Верхнеимбатск, ул. Огородников, 5 | 1,6 | уголь |
| Вороговский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | дер. Ворогово, ул. Школьная, 24А | 1,68 | уголь |
| Зотинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | с. Зотино, ул. Рабочая, 31 | 1,08 | уголь |

Теплом от котельных снабжаются жилые и общественные здания.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение и  распределены по всей территории района. От внутридомовых источников тепла – печей – отапливаются как объекты социальной сферы, так и индивидуальные жилые дома, и прочие организации. Основным видом топлива для них является твердое топливо.

Кроме того существуют локальные угольные котельные, отапливающие отдельные  объекты социальной сферы. Данные котельные также принадлежат ООО «ТуруханскЭнергоком».

- Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнер-гии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципаль-ный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинами-ческие удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципаль-ный |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить износ тепловых сетей (гидродинамические удары), неблагоприятные погодно-климатические явления и человеческий фактор.

- Организация управления ликвидацией аварий

на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляют единая дежурно-диспетчерская служба Туруханского района (далее – ЕДДС Туруханского района) и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Туруханский район, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: на муниципальном уровне - ЕДДС Туруханского района, на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (далее – ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

- Порядок действий по ликвидации аварий

на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты и дома с центральным отоплением.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, в ведении которых находятся ТПО и ТС.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО и ТС, в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Туруханского района.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Туруханского района или заместителю Главы Туруханского района, курирующему данные вопросы, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Туруханский район.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии
(аварийном отключении коммунально-технических 	систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Туруханский район.

- Перечень теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования Туруханский район

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ТуруханскЭнергоком» | 663230 Красноярский край Туруханский район, с. Туруханск ул. Советская, 17. Телефон руководителя: 8(39190) 444-57. Телефон дежурной диспетчерской службы: 8(39190) 449-72. |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

  - Объекты водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение горячего и холодного водоснабжения | - часа |

  - Объекты теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Ниже 20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 15 | 12 | 10 | 8 |

  - Объекты электроснабжения:

| № | Наименование технологического нарушения | Время на устранение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания) 24 часа (при наличии одного источника питания) |

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений установлены в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

| I категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения | Дошкольные учреждения, школы, детские дома, учреждения здравоохранения | Потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями |
| --- | --- | --- |
| II категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения | Жилые и общественные здания | Потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: (внутри помещения до 12 градусов Цельсия) |
|  | Промышленные здания | Потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: (внутри помещения до 8 градусов Цельсия) |
| III категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения | Остальные потребители |  |

Утверждено

постановлением администрации

Туруханского района

от 25.05.2018  №552-п

# СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН И ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии дер. Горошиха

# и зоны его действия для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии пос. Келлог

# и зоны его действия  для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии пос. Курейка

# и зоны его действия для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций

# СХЕМЫ

# расположения существующего источника тепловой энергии с. Туруханск

# и зоны его действия  для целей электронного моделирования аварийных ситуаций

# ячч

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии дер. Селиваниха

# и зоны его действия для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций

# СХЕМЫ

# расположения существующих источников тепловой энергии пос. Бор

# и зоны их действия для целей электронного моделирования аварийных ситуаций

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии с. Верхнеимбатск

# и зоны его действия для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии с. Ворогово

# и зоны его действия для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций

# СХЕМА

# расположения существующего источника тепловой энергии с. Зотино

# и зоны его действия для целей электронного моделирования

# аварийных ситуаций